ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник ARCTIC LED 600 EM

ARCTIC M LED 600 EM

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), укомплектованный блоком резервного питания, предназначен для освещения помещений c повышенной влажностью и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник обеспечивает работу LED module при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу LED module не менее 1 часа в данном режиме. Световой поток LED module при этом составляет 27% от номинального.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по

ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха  0°С.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.6. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.7. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			30

2.2. Частота тока, Гц				50

2.3. Номинальное  напряжение, В		              220

2.4. Цветовая температура, К			              4000-5000

2.5. Тип светодиодов				SMD

2.6. Световой поток, лм

ARCTIC LED 600 EM				2000

ARCTIC M LED 600 EM				2092

2.7. Световой поток светильника

в аварийном режиме работы, лм

ARCTIC LED 600 EM				1100

ARCTIC M LED 600 EM				1000

2.8. Индекс цветопередачи, Ra			>80

2.9. Габаритные размеры, мм

длина						670

ширина					158

высота					113

2.10. Масса светильника, кг			              (3,2

2.11. Коэффициент мощности			>0,9

- Комплект поставки

Светильник, шт.					1

Упаковка, шт.					1

Паспорт, шт.					1

Гермоизолятор, шт.				2

Шайба M6, шт.					2

Шайба резиновая, шт.				2

Комплект крепления ARCTIC (2) на трос

(поставляется по отдельному заказу), шт.		1

- Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах.

- Состав изделия

Светильник состоит из корпуса серого цвета из полимерного материала (полиэстер усиленный стекловолокном) и прозрачного (опалового) рассеивателя из полимерного материала SAN или поликарбоната, который крепится к корпусу защелками из полиамида (возможна комплектация защелками из нержавеющей стали под заказ). В корпус вщелкивается металлическая панель, на которой смонтированы светодиодные кластеры, драйвер, блок резервного питания и проводка светильника.

- Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель.

6.3. Установка светильника.

6.3.1. Установка на опорную поверхность: просверлить установочные отверстия на поверхности потолка и в корпусе светильника на расстоянии 440 мм между центрами отверстий (см. рис. 1). Корпус закрепить на опорной поверхности, уплотнив места креплений резиновыми шайбами.

6.3.2. Установка на подвесах: просверлить установочные отверстия в корпусе светильника, вставить  рым-болты,  металлические и резиновые шайбы, и закрепить их гайками (входят в состав комплекта крепления Arctic (2) на трос). Закрепить корпус на подвесах.

6.4. Подключить аккумулятор к блоку резервного питания на монтажной панели светильника. После первого подключения светильника к сети рекомендуется оставить светильник во включенном состоянии на 2-4 часа, для подзарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

6.5. Ввести сетевые провода в корпус через гермоизолятор, который вставить в уплотняемое отверстие корпуса, и подключить их к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1 – основное питание, L2, N2 – цепь заряда аккумулятора.

6.6. Закрепить монтажную панель в корпусе.

6.7. Закрепить  рассеиватель защелками.

6.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6.9. Для предотвращения отщелкивания пластмассовых защелок под воздействием внешних механических факторов предусмотрена возможность фиксации защелок (через заранее подготовленные в них отверстия) самонарезающими винтами 3,5х9,5 или 3х10 (в комплект поставки не входят).

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника:

Схема электрических соединений: