ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии «НВ EL»

Паспорт

1.  Назначение

  - Светильник подвесной предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

  - Светильник имеет в оптическом блоке дополнительную лампу накаливания с цоколем Е27, работающую от сети аварийного электроснабжения.

  - Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по ГОСТ Р 51318.

  - Светильник выпускается в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Коэффициент мощности – не менее 0,85.

2. Комплект поставки*

Электрический бокс светильника, шт.                          1

Отражатель                                                                       1

Стекло (для светильников с IP 65), шт                          1

Керамический патрон Е27 (с проводами), шт.             1

Кронштейн ламподержателя, шт.                                  1

Комплект крепежа, шт.                                                   1

Упаковка, шт.                                                                   1

Паспорт, шт.                                                                     1

Наклейка, шт.                                                                   1

*Лампа в комплект поставки не входит.

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник. Отстегнуть защелки (2) крышки электрического бокса.

4.3. На петлю (крюк) (1) одеть стальную шайбу, резиновое кольцо и вставить в верхнее отверстие электрического бокса. С внутренней стороны одеть шайбу (60 мм, затем крючок фиксирующего шнура и затянуть всё прилагающейся гайкой. Подвесить электрический бокс за петлю (крюк) (1) к потолку.

4.4. Ввести в электрический бокс через зажимные кабельные вводы кабель электропитания и кабель аварийного  электроснабжения. Диаметры кабелей должны быть равны ( 9-12 мм.

4.5. Подключить предварительно разделанные концы кабелей к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью и маркировке на сетевой этикетке.

4.6. Открутить винт крепления одного из кронштейнов (3), установить на это место кронштейн аварийной лампы (4) и закрепить винтом (3).

4.7. Установить керамический патрон (5) на кронштейн ламподержателя (4). Провода от  ламподержателя провести внутрь корпуса светильника и подключить к клеммной колодке.

4.8. Установить ламповый патрон (7) в требуемое положение в корпусе светильника, используя пружинную скобу (6).

4.9. Закрепить крышку бокса на корпусе защелками.

4.10. Наклеить приложенную наклейку с параметрами лампы на внутреннюю часть отражателя. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места и закрепить его на боксе болтами с гайками.

4.11. при необходимости отогнуть кронштейн (4) с ламподержателем аварийной лампы к стенке отражателя (рассеивателя).

4.12. Вставить основную лампу и лампу аварийного освещения (рекомендуется галогенная лампа накаливания сетевого напряжения в прозрачной цилиндрической колбе типа OSRAM HALOLUX CERAM 150W с цоколем Е27).

4.13. Установить защитное стекло (при наличии), закрепив его на отражателе приложенными клипсами.

4.14. Крючком к клипсе пристегнуть цепочку, второй конец которой закрепить на петле (крюке) (1). После чего крючки следует поджать.

4.15. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя газоразрядной лампы  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

| Артикул, мощность и тип лампы | Цоколь | Ток лампы, А | Габариты: DxhxH, мм | Масса, кг, не более | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс IP | Тип отражателя (рассеивателя) | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBA 150H EL | E27 | 1,8 | 495x295x530 | 7,8 7,8 9,2 10,8 9,2 10,8 10,8 5,3 | II | 65 23* | Гладкий алюминиевый | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| 150S EL 250M EL 400M EL 250 EL 400S EL 400H EL 500** EL | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| HBX 150H EL | E27 | 1,8 | 485x330x565 | 7,8 7,8 9,2 10,8 9,2 10,8 10,8 5,3 | II | 65 23* | Фасетчатый алюминиевый |  |
| 150S EL 250M EL 400M EL 250 EL 400S EL 400H EL 500** EL | E40 | 1,8 2,1 3,25 3,0 4,45 3,5 2,2 |  |  |  |  |  |  |

* - степень защиты светильника без защитного стекла;

** - лампа накаливания.

M – ртутная лампа высокого давления, S – натриевая лампа высокого давления, H – металлогалогенная лампа высокого давления

# Text boxes

1

2

Электрический бокс для HBA, HBX

290

d

H

Гладкий отражатель

h

D

Фасетчатый

отражатель