«Talleres Radioelectricos Querol SL»

(TRQ SL)

Светильник MIZAR LED AT

(световой указатель MIZAR SIGN LED AT)

для аварийного освещения

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник (световой указатель) на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений  и производственных зданий (для обозначения объектов различного назначения) и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ  15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP40 по ГОСТ 14254-96.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Комплект креплений, шт.				             1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Закрепить 2 поликарбонатные пиктограммы (по одной с каждой стороны) на рассеивателе светильника при помощи 4 пластиковых винтов (пиктограммы и пластиковые винты поставляются отдельным комплектом), как показано на рисунке.

4.3. Установить светильник на стену или потолок (см. рис.).

4.4. Подключить сетевой провод (ø6 мм) к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (см. рис.).

4.5. Включить питание и убедиться, что пиктограммы и зеленый LED-индикатор заряда батареи светятся. Для корректной работы светильника MIZAR требуется зарядить аккумулятор в течении 24 часов, так как он поставляется разряженным.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель:

Adva Pio XII-38 12500 Vinaros, Spain. TRQ SL (произведено для ООО «ТК «Световые Технологии»)

Гарантийные обязательства принимаются по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «ТК «Световые Технологии»

Габариты светильника

Электрическая схема подключения светильников MIZAR с дистанционным устройством контроля “TELEMANDO TM”

| Артикул | Яркость, Кд/м² | Дистанция распознавания, м | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.) | Батарея, Ni-Cd | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIZAR SP LED AT | 14 | 25 | 17.01.2013 0,98 | 271x248x194 | 1,2 | 2 | 6V, 0,8 Ah | ТУ 3461-007-44919750-07 |